# Załącznik nr 13

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa kontenera telekomunikacyjnego oraz wiaty wolnostojącej dla agregatu prądotwórczego wykonane z płyt warstwowych .

I Kontener telekomunikacyjny.

### 1. Konstrukcja nośna (rama).

- Struktura: Konstrukcja stalowa, spawana z profili zimnowalcowanych, słupy narożne wykonane profilu stalowego o min. gr. 0,5 mm malowane w kolorze RAL 7016.

- Zabezpieczenie antykorozyjne: Cała konstrukcja kontenera ( rama podłogi, rama stropodachu, słupy narożne, drzwi stalowe )  malowana dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową.

### 2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

- Ściany zewnętrzne:

  - Płyta warstwowa o grubości 100 mm.

  - Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).

  - Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.

  - Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).

  - Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie.

- Ściana zewnętrzna od strony kontenera:

  - Płyta warstwowa o grubości 100 mm.

  - Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).

  - Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.

  - Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).

  - Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie

- Ściana wewnętrzna (działowa):

  - Płyta warstwowa o grubości 60 mm lub 100 mm.

  - Rdzeń: pianka PIR.

  - Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.

  - Kolorystyka: obustronnie RAL 9002 (biały).

  - Dwustronnie gładkie.

### 3. Konstrukcja dachu i stropodachu

- Konstrukcja: Stropodach oparty na konstrukcji z ceowników zimno giętych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne dachu: blacha ocynkowana malowana dwukrotnie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotnie farbą poliuretanową.

- Warstwy dachu (od góry):

  - Płaska blacha dachowa ocynkowana o grubości min. 0,7 mm.

  - Płyta cementowo-wiórowa o grubości min. 12 mm.

  - Izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości  min. 120 do 200 mm.

  - Sufit: płaski wewnątrz, wykonany z kasetonów z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 9002.

### 4. Konstrukcja podłogi

- Konstrukcja: Dolna rama kontenera wykonana z stalowych profili zimno giętych o wymiarach 100 x100 mm mocowanych do murku fundamentowego za pomocą kotw stalowych ( żelbetowa płyta fundamentowa stanowi podłogę kontenera ).

- W miejscu montażu drzwi wejściowych należy wykonać próg wejściowy z ceownika gorąco walcowanego  należy go połączyć z ramą konstrukcji kontenera.

### 5. Stolarka otworowa (okna i drzwi)

- Okna (2 szt.):

  - Wymiary: 865 x 1135 mm.

  - Materiał: PVC, kolor biały.

  - Wyposażenie: Roleta zewnętrzna sterowana ręcznie w kolorze RAL 7016.

- Drzwi zewnętrzne:

  - Sztuk: 1.

  - Typ: Stalowe, ocieplane (np. typ HB).

  - Wymiary: 1000 x 2000 mm.

  - Izolacja wewnętrzna min. 40 mm

  - Grubość blachy zewnętrznej drzwi min. 2 mm

  - Kolor: RAL 7016.

  - Wyposażone w wkładkę patentową i samozamykacz

- Drzwi wewnętrzne:

  - Sztuk: 1 (w ścianie działowej).

  - Typ: Blaszane.

  - Wymiary: 900 x 2000 mm.

  - Kolor: Biały.

### 6. Wentylacja grawitacyjna

- Nawiew: Kratka nawiewna o wymiarach 100 x 100 mm ze stałymi żaluzjami.

- Wywiew: Kratka wywiewna o wymiarach 100 x 100 mm z żaluzjami ruchomymi.

### 7. Obróbki blacharskie i odwodnienie

- Attyka: Wykonana wokół dachu, szerokości min.  340 mm, z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 7016, przylegająca do ściany kontenera od strony rynien odstająca ( osłania rynny )

- Obróbka obwodowa: Zewnętrzny okap po całym obwodzie kontenera, wykonany z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016.

- Odwodnienie: Dwie rynny zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm i lakierowanej w kolorze RAL 7016, połączona z rurami spustowymi PVC o średnicy 110 mm w kolorze ścian kontenera.

### 8. Klimatyzacja i Ogrzewanie

- Urządzenie: Klimatyzator typu Split (ścienny) z funkcją grzania (pompa ciepła)  jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu nr 1

- Funkcje: Chłodzenie, grzanie, osuszanie, tryb automatyczny.

- Moc chłodnicza/grzewcza: Dobrana optymalnie przez Wykonawcę do kubatury i izolacyjności kontenera.

- Montaż: Kompletny montaż instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin (grawitacyjnie na zewnątrz) oraz podłączenie elektryczne. Jednostka zewnętrzna montowana na uchwycie ściennym ramy do boku kontenera

### 9. Wymiary gabarytowe kontenera

- Szerokość zewnętrzna: 2600 mm

- Długość zewnętrzna: 7000 mm

- Wysokość zewnętrzna (całkowita z attyką): 2950 mm

- Podział wewnętrzny: Kontener wyposażony w ścianę działową. Pomieszczenie nr 1 długość 1800 mm, pomieszczenie nr 2 długości  4930 mm ( szer. ścianki działowej 60 mm)

II Wolnostojąca wiata agregatu prądotwórczego.

### 1. Konstrukcja nośna (rama).

- Struktura: Konstrukcja stalowa, spawana z profili zimnowalcowanych, słupy narożne wykonane profilu stalowego o min. gr. 0,5 mm malowany w kolorze RAL 7016.

- Zabezpieczenie antykorozyjne: Cała konstrukcja kontenera ( ramy podłogi, rama stropodachu, słupy narożne, drzwi stalowe )  malowana dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową (kolorystyka do ustalenia lub standard producenta).

### 2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

- Dwie ściany zewnętrzne :

  - Płyta warstwowa o grubości 60 mm lub 100 mm.

  - Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).

  - Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.

  - Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).

  - Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie.

### 3. Konstrukcja dachu i stropodachu

- Konstrukcja: Stropodach oparty na konstrukcji z ceowników zimno giętych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne dachu: blacha ocynkowana malowana dwukrotnie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotnie farbą poliuretanową.

- Warstwy dachu (od góry):

  - Płaska blacha dachowa ocynkowana o grubości min. 0,7 mm.

  - Płyta cementowo-wiórowa o grubości min. 12 mm.

  - Izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości  min. 120 do 200 mm.

  - Sufit: płaski wewnątrz, wykonany z kasetonów z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 9002.

### 4. Konstrukcja podłogi

- Konstrukcja: Dolna rama kontenera wykonana z stalowych profili zimno giętych o wymiarach 100 x100 mm mocowana do płyty fundamentowego za pomocą kotw stalowych ( żelbetowa płyta fundamentowa stanowi podłogę kontenera ).

- W miejscu montażu drzwi wejściowych należy wykonać próg wejściowy z ceownika gorąco walcowanego  należy go połączyć z ramą konstrukcji kontenera.

### 5. Stolarka otworowa (czerpnia i drzwi)

- Czerpnia powietrza (1 szt.):

  - Wymiary: 1000 x 1000 mm.

  - Materiał: stalowa

  - Wyposażenie: żaluzje stałe  w kolorze RAL 7016.

- Drzwi zewnętrzne:

  - Sztuk: 1.

  - Typ: Stalowe, ocieplane (np. typ HB).

  - Wymiary: 1000 x 2000 mm.

  - Izolacja wewnętrzna min. 40 mm

  - Grubość blachy zewnętrznej drzwi min. 2 mm

  - Kolor: RAL 7016.

  - Wyposażone w wkładkę patentową i samozamykacz

### 6. Obróbki blacharskie i odwodnienie

- Attyka: Wykonana wokół dachu, szerokości min.  340 mm, z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 7016, przylegająca do ściany kontenera od strony rynien odstająca ( osłania rynny )

- Obróbka obwodowa: Zewnętrzny okap po całym obwodzie kontenera, wykonany z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016.

- Odwodnienie: Dwie rynna zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 o grubości 0,7 mm, połączona z rurami spustowymi PVC o średnicy 110 mm w kolorze ścian kontenera.

### 7. Wymiary gabarytowe kontenera

- Szerokość zewnętrzna: 4180 mm

- Długość zewnętrzna: 7000 mm

- Wysokość zewnętrzna (całkowita z attyką): 3250 mm