Załącznik nr 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa kontenera telekomunikacyjnego oraz wiaty wolnostojącej dla agregatu prądotwórczego wykonane z płyt warstwowych .


I Kontener telekomunikacyjny.
1. Konstrukcja nośna (rama).
· Struktura: Konstrukcja stalowa, spawana z profili zimnowalcowanych, słupy narożne wykonane profilu stalowego o min. gr. 0,5 mm malowane w kolorze RAL 7016.
· Zabezpieczenie antykorozyjne: Cała konstrukcja kontenera ( rama podłogi, rama stropodachu, słupy narożne, drzwi stalowe )  malowana dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową.
2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
· Ściany zewnętrzne:
· Płyta warstwowa o grubości 100 mm.
· Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).
· Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.
· Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).
· Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie.
· Ściana zewnętrzna od strony kontenera:
· Płyta warstwowa o grubości 100 mm.
· Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).
· Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.
· Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).
· Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie
· Ściana wewnętrzna (działowa):
· Płyta warstwowa o grubości 60 mm lub 100 mm.
· Rdzeń: pianka PIR.
· Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.
· Kolorystyka: obustronnie RAL 9002 (biały).
· Dwustronnie gładkie.
3. Konstrukcja dachu i stropodachu
· Konstrukcja: Stropodach oparty na konstrukcji z ceowników zimno giętych.
· Zabezpieczenie antykorozyjne dachu: blacha ocynkowana malowana dwukrotnie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotnie farbą poliuretanową.
· Warstwy dachu (od góry):
1. Płaska blacha dachowa ocynkowana o grubości min. 0,7 mm.
2. Płyta cementowo-wiórowa o grubości min. 12 mm.
3. Izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości  min. 120 do 200 mm.
4. Sufit: płaski wewnątrz, wykonany z kasetonów z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 9002.
4. Konstrukcja podłogi
· Konstrukcja: Dolna rama kontenera wykonana z stalowych profili zimno giętych o wymiarach 100 x100 mm mocowanych do murku fundamentowego za pomocą kotw stalowych ( żelbetowa płyta fundamentowa stanowi podłogę kontenera ).
· W miejscu montażu drzwi wejściowych należy wykonać próg wejściowy z ceownika gorąco walcowanego  należy go połączyć z ramą konstrukcji kontenera.
5. Stolarka otworowa (okna i drzwi)
· Okna (2 szt.):
· Wymiary: 865 x 1135 mm.
· Materiał: PVC, kolor biały.
· Wyposażenie: Roleta zewnętrzna sterowana ręcznie w kolorze RAL 7016.
· Drzwi zewnętrzne:
· Sztuk: 1.
· Typ: Stalowe, ocieplane (np. typ HB).
· Wymiary: 1000 x 2000 mm.
· Izolacja wewnętrzna min. 40 mm
· Grubość blachy zewnętrznej drzwi min. 2 mm
· Kolor: RAL 7016.
· Wyposażone w wkładkę patentową i samozamykacz
· Drzwi wewnętrzne:
· Sztuk: 1 (w ścianie działowej).
· Typ: Blaszane.
· Wymiary: 900 x 2000 mm.
· Kolor: Biały.
6. Wentylacja grawitacyjna
· Nawiew: Kratka nawiewna o wymiarach 100 x 100 mm ze stałymi żaluzjami.
· Wywiew: Kratka wywiewna o wymiarach 100 x 100 mm z żaluzjami ruchomymi.
[bookmark: _Hlk233107972]7. Obróbki blacharskie i odwodnienie
· Attyka: Wykonana wokół dachu, szerokości min.  340 mm, z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 7016, przylegająca do ściany kontenera od strony rynien odstająca ( osłania rynny )
· Obróbka obwodowa: Zewnętrzny okap po całym obwodzie kontenera, wykonany z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016.
· Odwodnienie: Dwie rynny zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm i lakierowanej w kolorze RAL 7016, połączona z rurami spustowymi PVC o średnicy 110 mm w kolorze ścian kontenera.
8. Klimatyzacja i Ogrzewanie
· Urządzenie: Klimatyzator typu Split (ścienny) z funkcją grzania (pompa ciepła)  jednostka wewnętrzna w pomieszczeniu nr 1
· Funkcje: Chłodzenie, grzanie, osuszanie, tryb automatyczny.
· Moc chłodnicza/grzewcza: Dobrana optymalnie przez Wykonawcę do kubatury i izolacyjności kontenera.
· Montaż: Kompletny montaż instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin (grawitacyjnie na zewnątrz) oraz podłączenie elektryczne. Jednostka zewnętrzna montowana na uchwycie ściennym ramy do boku kontenera
9. Wymiary gabarytowe kontenera
· Szerokość zewnętrzna: 2600 mm
· Długość zewnętrzna: 7000 mm
· Wysokość zewnętrzna (całkowita z attyką): 2950 mm
· Podział wewnętrzny: Kontener wyposażony w ścianę działową. Pomieszczenie nr 1 długość 1800 mm, pomieszczenie nr 2 długości  4930 mm ( szer. ścianki działowej 60 mm)

II Wolnostojąca wiata agregatu prądotwórczego.
1. Konstrukcja nośna (rama).
· Struktura: Konstrukcja stalowa, spawana z profili zimnowalcowanych, słupy narożne wykonane profilu stalowego o min. gr. 0,5 mm malowany w kolorze RAL 7016.
· Zabezpieczenie antykorozyjne: Cała konstrukcja kontenera ( ramy podłogi, rama stropodachu, słupy narożne, drzwi stalowe )  malowana dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową (kolorystyka do ustalenia lub standard producenta).
2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
· Dwie ściany zewnętrzne :
· Płyta warstwowa o grubości 60 mm lub 100 mm.
· Rdzeń: pianka PIR (izolacja termiczna).
· Okładzina: blacha o grubości min. 0,5 mm.
· Kolorystyka: zewnętrzny RAL 7016 (antracyt), wewnętrzny RAL 9002 (biały).
· Płyty z zewnątrz gładkie, wewnątrz gładkie.
3. Konstrukcja dachu i stropodachu
· Konstrukcja: Stropodach oparty na konstrukcji z ceowników zimno giętych.
· Zabezpieczenie antykorozyjne dachu: blacha ocynkowana malowana dwukrotnie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotnie farbą poliuretanową.
· Warstwy dachu (od góry):
1. Płaska blacha dachowa ocynkowana o grubości min. 0,7 mm.
2. Płyta cementowo-wiórowa o grubości min. 12 mm.
3. Izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości  min. 120 do 200 mm.
4. Sufit: płaski wewnątrz, wykonany z kasetonów z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 9002.
4. Konstrukcja podłogi
· Konstrukcja: Dolna rama kontenera wykonana z stalowych profili zimno giętych o wymiarach 100 x100 mm mocowana do płyty fundamentowego za pomocą kotw stalowych ( żelbetowa płyta fundamentowa stanowi podłogę kontenera ).
· W miejscu montażu drzwi wejściowych należy wykonać próg wejściowy z ceownika gorąco walcowanego  należy go połączyć z ramą konstrukcji kontenera.
5. Stolarka otworowa (czerpnia i drzwi)
· Czerpnia powietrza (1 szt.):
· Wymiary: 1000 x 1000 mm.
· Materiał: stalowa 
· Wyposażenie: żaluzje stałe  w kolorze RAL 7016.
· Drzwi zewnętrzne:
· Sztuk: 1.
· Typ: Stalowe, ocieplane (np. typ HB).
· Wymiary: 1000 x 2000 mm.
· Izolacja wewnętrzna min. 40 mm
· Grubość blachy zewnętrznej drzwi min. 2 mm
· Kolor: RAL 7016.
· Wyposażone w wkładkę patentową i samozamykacz
6. Obróbki blacharskie i odwodnienie
· Attyka: Wykonana wokół dachu, szerokości min.  340 mm, z blachy ocynkowanej, lakierowanej na kolor RAL 7016, przylegająca do ściany kontenera od strony rynien odstająca ( osłania rynny )
· Obróbka obwodowa: Zewnętrzny okap po całym obwodzie kontenera, wykonany z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016.
· Odwodnienie: Dwie rynna zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 o grubości 0,7 mm, połączona z rurami spustowymi PVC o średnicy 110 mm w kolorze ścian kontenera.

7. Wymiary gabarytowe kontenera
· Szerokość zewnętrzna: 4180 mm
· Długość zewnętrzna: 7000 mm
· Wysokość zewnętrzna (całkowita z attyką): 3250 mm













